CВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СИРИУС А    www.siriusalamp.ru
Руководство по эксплуатации / гарантийный талон
1.Назначения и область применения 
1.1	Светильники аварийные светодиодные серии ВЫХОД торговой марки «Сириус А» предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220 В частоты 50-60 Гц. Соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22.
1.2	Область применения. Светильники аварийные светодиодные предназначены для обеспечения постоянного минимально необходимого уровня освещенности путей эвакуации и аварийно-сигнального обозначения выходов в промышленных, общественных и бытовых помещениях.
Разрешены к использованию в детских школьных и дошкольных учреждениях  (коэффициент пульсации не превышает 5%, что установлено нормативными актами СНиП).
1.3	Имеют сертификат или декларацию о соответствии: ТР ТС (таможенного союза) ЕАС
2.Комплектность
В комплект поставки входят:
1.	Светодиодный светильник 2 шт.
2.	Упаковочная коробка- 1 шт.
3.	Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.
4.	Наклейки «стрелка» (в компл. к светильнику «артикул-1»)
3.Технические параметры
Характеристики	EXIT-3W-1S-1.5h / EXIT-3W-1S-1.5h-1	EXIT-3W-2S-1.5h / EXIT-3W-2S-1.5h-1	EXIT-3W-1S-3h / EXIT-3W-1S-3h-1	EXIT-3W-2S-3h / EXIT-3W-2S-3h-1	
Тип светильника	односторонний	двухсторонний	односторонний	двухсторонний	
Мощность, Вт	3	
Световой поток, Лм	40	
Светодиоды, шт	6	
Размер, мм	355х145	
Напряжение питания, В	175-255/50-60Гц	
Тип аккумулятора	Никель-кадмиевый (NiCD)	
Время зарядки аккумулятора*, Ч	24	
Емкость аккумулятора, Ач	0,5	1	
Время работы от аккумулятора**, Ч	1,5	3	
Диапазон рабочих температур, 0С	от -5 до +45	
Пылевлагозащита, IP	20	
Ресурс работы светильника, Ч	>50 000	
*Примечание: Зарядка аккумулятора при низкой температуре требует большего времени.
**Примечание: С течением времени происходит снижение емкости аккумулятора, и, как следствие продолжительности работы светильника, что не является дефектом.

4.Монтаж и подключение
4.1	Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.
4.2	Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель, УЗО).
4.3	Установка светильников в подвесном положении осуществляется с помощью двух монтажных колец, расположенных в верхней части корпуса.
4.4 Перед установкой светильника наклейте «стрелку» в специальное поле в нужном направлении (для светильника «артикул»-1)
4.4	Подключение:
a.	Убедиться в отсутствии напряжения в цепи питания 220В;
b.	Подключить светильник к питающей цепи;
5.Требования безопасности и техническое обслуживание
5.1	ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
a.	Техническое обслуживание включенной светодиодной панели;
b.	Подключение светодиодной панели к поврежденной электропроводке.
ВНИМАНИЕ!
Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.   
5.2	Работы по установке и техническому обслуживанию светильника должны проводиться квалифицированным персоналом.
5.3	Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
5.4	При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой сухой тканью, предварительно отключив от питающей цепи. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.
6.Транспортировка и хранение
6.1	Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
6.2	Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений, ударных нагрузок и попадание влаги.
6.3	Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной	 вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +50С и относительной влажности 60% при 25С. 
7.Гарантийные обязательства
7.1	Гарантийный срок эксплуатации светильника – 24 месяца с момента продажи, но не более 36 месяцев с момента производства. 
7.2	Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать  наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен светильник.
7.3	Замена предполагает предварительное тестирование светильников.
7.4	Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
7.5.	Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные светильники:
7.5.1.	Имеющие видимые физические повреждения корпуса или следы вскрытия.
7.5.2 	Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
7.5.3 	Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних    предметов, жидкостей, насекомых.
7.5.4	Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.
7.5.5	Гарантийный срок не распространяется на аккумулятор.
7.6	При обнаружении неисправности светодиодной панели в период гарантийных обязательств обращаться к Вашему Продавцу:
Импортер: ООО «РИЛ» 109089г.Москва, ул.Угрешская д.2,стр.22,эт.4,пом.01
Производитель: КНР
Гарантийный Талон
Артикул	Серийный номер	Дата продажи	Печать продавца